## 设备数据
内燃机 |  |  | 溴化锂 |  | 供热温度 | 供冷温度 | 燃气锅炉1 | 供热温度 |  | 燃气锅炉2 | 供热温度
[5 empty] | 95℃ | 7℃ |  | 95℃/70℃ |  |  | 95℃/70℃
额定发电量 | 烟气可利用热量 | 额定发电效率 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 制冷COP | 制热COP | 额定制热量 | 效率 |  | 额定制热量 | 效率
1.067MW | 1.205MW | 40.9% | 1.2MW | 1.14MW | 1.2 | 0.9 | 2.8MW | 95% |  | 4.2MW | 95%
孵化楼电制冷机（2台相同） |  | 参数为每台电制冷机的参数 | 直燃机 |  | 供热温度 | 供冷温度 | 气价（元/Nm³） | 天然气热值：34MJ/Nm³ |  |  | 蓄电池 |  |  | 最大充/放电功率
[5 empty] | 95℃/70℃ | 7℃/12℃ | [7 empty] | 300kW
额定供冷量 | COP | 供冷温度 | 额定供冷量 | 额定供热量 | 制冷COP | 制热COP | 内燃机 | 燃气锅炉 | 直燃机 |  | 充电效率 | 放电效率 | 自损耗率 | 容量
1.122MW | 5.24 | 7℃/12℃ | 1.163MW | 1.07MW | 2 | 0.85 | 2.47 | 2.26 | 2.5 |  | 99% | 99% | 0.01% | 1000kWh
柴油发电机
最大发电功率 | 最小发电功率（开启时） | 发电成本
1MW | 0.4MW | 1元/kWh
启动成本
1000元/次

## 预测数据
名称 | 曲线类型 | val1 | val2 | val3 | val4 | val5 | val6 | val7 | val8 | val9 | val10 | val11 | val12 | val13 | val14 | val15 | val16 | val17 | val18 | val19 | val20 | val21 | val22 | val23 | val24 | val25 | val26 | val27 | val28 | val29 | val30 | val31 | val32 | val33 | val34 | val35 | val36 | val37 | val38 | val39 | val40 | val41 | val42 | val43 | val44 | val45 | val46 | val47 | val48 | val49 | val50 | val51 | val52 | val53 | val54 | val55 | val56 | val57 | val58 | val59 | val60 | val61 | val62 | val63 | val64 | val65 | val66 | val67 | val68 | val69 | val70 | val71 | val72 | val73 | val74 | val75 | val76 | val77 | val78 | val79 | val80 | val81 | val82 | val83 | val84 | val85 | val86 | val87 | val88 | val89 | val90 | val91 | val92 | val93 | val94 | val95 | val96
光伏 | 预测出力(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 2.98 | 8.472 | 13.968 | 26.76 | 39.548 | 57.072 | 74.592 | 85.3 | 96.004 | 114.004 | 132 | 141.084 | 150.168 | 157.216 | 164.26 | 163.644 | 163.028 | 172.716 | 182.4 | 99.492 | 16.584 | 46.384 | 76.18 | 87.96 | 99.74 | 79.24 | 58.74 | 49.736 | 40.732 | 36.268 | 31.804 | 21.972 | 12.14 | 7.136 | 2.132 | 2.124 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 4.712 | 7.308 | 7.276 | 7.248 | 7.248 | 7.248 | 7.248 | 7.248 | 5.784 | 4.316 | 4.3 | 4.28 | 2.46 | 0.644 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
关口断面 | 电价(元/kWh) | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.677 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766 | 0.3766
电负荷 | 用电计划(kW) | 3032.7 | 3067.4999 | 3052.7 | 3071.9999 | 3087.7001 | 3096.5 | 3057.9 | 3005.6999 | 3016.7999 | 3072.3 | 3067.1 | 3053.0001 | 3028.0001 | 2969.4 | 3056.8001 | 3087.1 | 3075.2001 | 3072.5 | 3101 | 3126.4999 | 3145.5999 | 3148.9 | 3186.7001 | 3237.2002 | 3234.9998 | 3290.5998 | 3345.9999 | 3377.8 | 3442.9001 | 3535.9001 | 3571.7999 | 3688.2999 | 3796.7999 | 3828.7998 | 3874.4999 | 4037.7998 | 3964.0999 | 3919.2001 | 3912.5 | 3934.4002 | 4022.8001 | 4098.8998 | 3965.3999 | 3981.2 | 3941.4001 | 4069.1002 | 3950.9998 | 3940.2 | 3895.7001 | 3912.5 | 4052.9999 | 4012.3001 | 3941.5001 | 3888.2999 | 3928.9001 | 3998.7999 | 3910.9001 | 3946.7999 | 3913.7001 | 3973.7999 | 4043.2999 | 3847.3 | 3846.6999 | 3807 | 3738.2999 | 3715.5998 | 3734.1 | 3673.1998 | 3641.0999 | 3643.8 | 3630.6 | 3607.3002 | 3575 | 3549.4999 | 3526.6998 | 3481.3 | 3499.7002 | 3485.6998 | 3446.0999 | 3390.9 | 3365.2 | 3362.4001 | 3396.6999 | 3395.2 | 3371.2002 | 3327.1999 | 3347.4998 | 3313.3999 | 3273.0999 | 3263.7001 | 3248.7 | 3222.3999 | 3225.9998 | 3173.5001 | 3183.7999 | 3181.3
冷负荷 | 用冷计划(kW) | 99.468 | 98.746 | 98.022 | 97.3 | 96.576 | 95.786 | 94.996 | 94.206 | 93.416 | 92.526 | 91.636 | 90.746 | 89.854 | 89.104 | 88.354 | 87.602 | 86.852 | 86.466 | 86.082 | 85.696 | 85.312 | 149.498 | 213.684 | 277.868 | 342.054 | 428.098 | 514.14 | 600.184 | 686.226 | 928.086 | 1169.9561 | 1411.818 | 1653.678 | 1692.626 | 1731.574 | 1770.522 | 1809.46 | 1816.174 | 1822.886 | 1829.592 | 1836.304 | 1839.678 | 1843.052 | 1846.426 | 1849.8 | 1778.348 | 1706.896 | 1635.444 | 1563.9919 | 1625.356 | 1686.73 | 1748.0959 | 1809.46 | 1840.452 | 1871.444 | 1902.434 | 1933.418 | 1950.0699 | 1966.714 | 1983.356 | 2000 | 1993.634 | 1987.278 | 1980.9139 | 1974.548 | 1912.234 | 1849.922 | 1787.608 | 1725.296 | 1651.634 | 1577.974 | 1504.312 | 1430.652 | 1398.156 | 1365.652 | 1333.148 | 1300.644 | 1275.0601 | 1249.478 | 1223.886 | 1198.304 | 1024.87 | 851.438 | 678.004 | 504.57 | 441.166 | 377.762 | 314.358 | 250.954 | 211.412 | 171.87 | 132.328 | 92.788 | 91.908 | 91.028 | 90.148
热负荷 | 用热计划(kW) | 835.569 | 833.698 | 811.272 | 833.502 | 811.096 | 820.104 | 827.169 | 825.19 | 819.483 | 828.48 | 823.392 | 822.532 | 823.725 | 824.202 | 822.413 | 816.565 | 822.936 | 823.32 | 816.066 | 822.322 | 822.132 | 814.744 | 811.481 | 835.023 | 840.128 | 836.448 | 826.029 | 815.563 | 815.727 | 815.259 | 820.065 | 815.892 | 824.88 | 837.648 | 820.859 | 812.692 | 818.632 | 834.091 | 815.571 | 818.365 | 823.251 | 825.13 | 830.337 | 816.344 | 810.414 | 821.818 | 828.715 | 818.224 | 824.056 | 826.232 | 828.052 | 826.571 | 825.064 | 831.419 | 822.754 | 824.524 | 820.006 | 824.857 | 819.104 | 819.582 | 817.097 | 825.602 | 816.98 | 823.431 | 826.56 | 819.372 | 813.549 | 813.177 | 827.8 | 827.162 | 827.821 | 812.571 | 815.622 | 822.544 | 822.984 | 820.089 | 829.215 | 823.536 | 808.619 | 822.408 | 823.885 | 828.827 | 826.574 | 816.953 | 817.979 | 831.79 | 817.894 | 834.283 | 832.618 | 818.074 | 826.416 | 821.468 | 833.107 | 828.538 | 813.833 | 813.503