## Slide 1
第9组
王俊林 马宇含 杨龙韬
基于一致性算法的发电设备有功出力优化调控

## Slide 2
目录
分析不同拓扑的对算法收敛性的影响，以及通信拓扑和系统韧性的关系
考虑网损，求解8节点园区的分布式优化问题
忽略网损，求解6节点园区的分布式优化问题

## Slide 3
任务一
建立优化模型
题目要求

## Slide 4
任务一
建立优化模型
最小成本
供需平衡
边界条件
原始模型
等微增率准则（The Equal Increment Rate(ICR) Criteria）：在不存在网络拥塞的情况下，不同机组的ICR应该相等或出力达到各自的极限时总发电成本最小。
改进模型

## Slide 5
任务一
建立优化模型
题目要求

## Slide 6
任务一
计算模型
一致性方法
当且仅当时，我们称节点和达成“一致”。
当且仅当时，称所有节点都达成了“一致”。
如何达成一致性?

## Slide 7
任务一
计算模型
方法结构
设初始有功发电量； 设置负反馈系数e(e<0)；求初始供给与需求之差y
按照通信链路构建邻接矩阵A
供给与需求之差y
迭代成本微增率dp
dp=A*dp+e*y
根据发电机成本公式反推发电量p
判断是否满足精度要求arc
输出结果
边际约束

## Slide 8
任务一
计算模型
邻接矩阵
通信链路为2-3-4-6

## Slide 9
任务一
计算模型
成本迭代

## Slide 10
任务一
计算模型
投影原则
注：实际的ICR无法在所有发电机之间达成共识，因此我们引入了“虚拟”ICR。在控制过程中，一旦某些发电机发电量达到其极限，其输出将固定在极限。但这些固定的发电机仍会更新其“虚拟”ICR，并在后续迭代中将其新的“虚拟”ICR 传递给邻居。固定发电机的“虚拟”ICR不再与其实际产出相关联。也就是说，“虚拟”ICR只是用来保持消息传递过程不间断，并保证整个系统的后续迭代继续进行。

## Slide 11
任务一
结果说明
计算结果

## Slide 12
任务二
考虑网损的优化模型
目标函数：min
约束条件：

## Slide 13
任务二
考虑网损的优化模型
min
网损按下式定义：
式中，α和β分别代表负载的网损系数和发电机节点的网损系数
Lagrange对偶函数：
参考文献：杨柳. 基于多智能体一致性算法微电网分布式经济调度策略研究[D].辽宁工程技术大学,2020.DOI:10.27210/d.cnki.glnju.2019.000258.

## Slide 14
任务二
考虑网损的优化模型
KKT条件：
Lagrange对偶函数：
当
s.t.
即
以此式为一致性变量即可

## Slide 15
任务二
一致性算法流程

## Slide 16
任务二
一致性算法流程
邻接矩阵A：
设通讯链路为2-5-3-6-4
发电机节点网损系数α(kg)和负载节点网损系数β(kl)：
所有发电机节点的初始值均设为33

## Slide 17
任务二
运行结果
设收敛系数e=-0.05，精度为1e-8
发电成本微增率
有功出力
最优成本：40453.5098
迭代时间：0.14356

## Slide 18
任务二
运行结果
设收敛系数e=-0.01，精度为1e-8
发电成本微增率
有功出力

## Slide 19
任务二
运行结果
设收敛系数e=-0.1，精度为1e-8
发电成本微增率
有功出力

## Slide 20
任务二
运行结果
设收敛系数e=-0.05，精度为1e-8
最优成本：41994.2348
迭代时间：0.21704
最优成本：40453.5098
迭代时间：0.14356

## Slide 21
开放任务一
收敛速度量化
定义图 的Laplace矩阵 为
则称Laplace矩阵 的第二特征值为图 的代数连通性
随着通信支路的增加，代数连通性也增加，状态轨迹的稳定时间缩短，收敛速度越快

## Slide 22
开放任务一
模态1
通信结构
运行结果
收敛过程

## Slide 23
开放任务一
模态2
通信结构
运行结果
收敛过程

## Slide 24
开放任务一
模态3
通信结构
运行结果
收敛过程

## Slide 25
开放任务一
模态4
通信结构
运行结果
收敛过程

## Slide 26
开放任务一
模态5
通信结构
运行结果
收敛过程

## Slide 27
开放任务一
通信结构与收敛性能关系

## Slide 28
开放任务二
网络攻击建模与模拟

## Slide 29
谢谢！
请批评指正！
第9组
王俊林 马宇含 杨龙韬