上篇·电力系统稳态分析

【电力系统概念】

电力系统：完成电能生产,输送,分配,消费的整体

一次系统：发电机,电力网络,负荷(高电压)

二次系统：保证一次系统安全可靠经济运行的信息系统及其操作机构(低电压)

运行特点：密切性、短促性、同时性

基本要求：(1)供电可靠性 (2)电能质量高(电压+5%~-7%,频率±0.2~0.5Hz) (3)经济性好 (4)环境友好

动力系统：电力系统,发电厂动力部分,热力网

联络线：交换功率,提高可靠性,扩大规模

电气接线：电气连接关系  地理接线：相对地理位置与联接路径

开式接线：配电网,可有备用  闭式接线：输电网

电能生产：火电70%,水电10%,核电大于10%,新能源包括太阳能风能地热潮汐能燃料电池核聚变等,抽水蓄能电厂可以削峰填谷

【远距离大容量输电与互联  直流输电】

容量S=UI,压降∆U=IZ,损耗PL=I2R

高电压输电：容量大,压降小,损耗小,稳定性高

考虑绝缘,发电机电压10-30kV,变压器升压到110-

750kV,大负荷6-110kV,民用负荷110/220V(单相)

互联优点：错峰减少总装机容量,减少备用,提高可靠性和用电质量,合理利用动力资源以实现经济运行(水,小火电)

互联问题：超高压互联设备投资大,系统规模大运行难度大、安全风险大,并联回路多故障电流大

大系统控制：集中管理,分层控制(国网省区县,35kV县市,110跨县市,220跨地区,500跨省,750跨大区)

直流输电优点：适于互联(同频同步问题);造价低(费用相同容量比DC:AC=3:2);损耗小;控制简便

直流输电缺点：换流站价格高(等价距离500km);谐波恶化电能质量干扰通信;电流不过零灭弧困难

【额定电压确定】

线路(电网)额定电压 = 用电设备额定电压

发电机额定电压 = 1.05×线路额定电压

升压变压器：一次侧 = 发电机额定电压(接发电机)或 线路额定电压(接线路) , 二次侧 = 1.1×线路额定电压

降压变压器：一次侧 = 线路额定电压

二次侧 = 1.1×线路额定电压(30kV以内可取1.05)二次侧接380V配电网时,额定电压取400V

【复功率】

复功率  视在功率S=UI

有功功率：周期为2ωt,均值为UIcosφ

无功功率：周期为2ωt,均值为0,峰值为UIsinφ

有功表征功率消耗均值,无功表征能量交换速率

三相复功率S=3UpIp=3ULILej-30°

三相有功功率P=3ULILcosφ=3UPIPcosφ

三相无功功率Q=3ULILsinφ=3UPIPsinφ

网络吸收感性无功：Q>0无功负荷,Q<0无功电源

网络吸收感性无功等价于发出容性有功

发电负荷-厂用电=供电负荷=用电负荷+网损

【架空线等值电路】

| 三相循环换位解决参数不平衡分裂导线减少电抗和电晕损耗,但会增大电纳 | 钢芯铝绞：型号+数字(载流面积,单位mm2) |
| --- | --- |

分布参数计算公式

电阻r=ρ/nS  Ω/km

电抗x=0.1445lg(Deq/DS') Ω/km

电导g=ΔPg/U2×10-3  S/km

电纳b=7.58/lg⁡(Deq/Ds)×10-6  S/km

其中：ρ为计算电阻率(单位Ω∙mm2/km,铜18.8铝31.5) n导线分裂数,r0为导线半径(单位mm),R为分裂圆周半径(单位mm),D为相距(单位mm)

Deq=3D12D23D13 , DS'=nnRn-1r'

DS=nnRn-1r0 , (钢芯绞线) r'=0.81r0

经验数据：x=0.4 , b=2.6~2.85×10-6

集总参数电路：I1流入二端口 , I2流出二端口

L≤300km,取级数前1项；

L≤100km,电压等级≤35kV：忽略并联导纳

双曲函数计算公式：

sinh⁡(x)=(ex-e-x)/2 , cosh⁡(x)=(ex+e-x)/2

tanh⁡(x/2)=(coshx-1)/sinh⁡(x)

【变压器等值电路】

短路试验：∆PS忽略铁耗 空载试验：∆P0忽略铜耗

等值电路求的是YY接法归算到UN侧的单相参数

【三绕组变压器等值电路】

归算至同一侧,X1X2X3为综合自感,互感的等值电感

若绕组容量则需要功率归算(电压一般不归算)

∆Ps(a-b)=[SNmin⁡(SNa,SNb)]2∆Ps(a-b)'

【变压器π型等值电路】

【标幺值选取】

单相SB=UBIB , UB=ZBIB

三相S3PB=3ULBILB , ULB=3ZBILB

变压器：	RT*=ΔPS* , XT*=US*

GT*=ΔP0* , BT*=I0*

标幺值换算：(原则是有名值不变)

1.逐级归算：按变比折合阻抗至同一电压等级

2.各选电压法：统一选SB,两侧分别选取电压基值计算标幺值,K*=K/KB, K*=1可以消去磁耦合

3.近似计算,所有元件UN=Uav

【负荷静态特性】

有功负荷电压调节效应系数KPV=dP/dU

无功负荷电压调节效应系数KQV=dQ/dU

有功负荷频率调节效应系数KPf=dP/df

【简单潮流计算】

潮流：系统中各节点电压各支路功率的稳态分布

dU1=P1R+Q1XU1+jP1X-Q1RU1(知左侧参量)

dU2=P2R+Q2XU2+jP2X-Q2RU2(知右侧参量)

功率损耗：ΔSS=(PS2+QS2)(R+jX)/US2

线路损耗：ΔSL=ΔSS+ΔSP1+ΔSP2

输电线的传输效率：线路末端有功/线路首端有功

QU强耦合Q从高压侧流向低压侧

Vδ强耦合P从超前点流向滞后点

【开式网潮流计算】

已知同点U,S：递推计算

已知不同点U,S：迭代法计算

1.假设全网为额定电压; 2.不计压降前代计算功率损耗; 3.由始端电压和功率损耗回代计算电压; .4反复迭代至收敛(计算2步)

【两端供电网】

基本功率=自然功率分布+循环功率分布

自然功率：杠杆原理

循环功率用Sc表示,方向从1到2(注意共轭量)

Sc的弊：不送入负荷,产生功率损耗(经济性)

Sc的利：可调整潮流分布,强制调整(可控性)

注意事项：

在无功功率分点将环网拆成开式网,并给出两个分点处功率(其他支路功率需要重新计算)

对于含有变压器的网络,从环路中断端口的电压即为循环功率中的dU(端口须在Un侧)

【网络方程与矩阵】

IN=YNUN , ZN=YN-1 , UN=ZNIN

线性网络 Y11=y10+y12+y13,Y12=-y12

非线性网络 Y11表示节点1加单位电压,其他节点加0电压时从1注入的电流值 Y12表示节点1加单位电压,其他节点加0电压时从2注入的电流值

非线性网络 Z11表示节点1加单位电流,其他节点加0电流时节点1的电压值 Z12表示节点1加单位电流,其他节点加0电流时节点2的电压值

【潮流方程解法的特点】

基于Y的Gauss迭代法,存储量少,但收敛性差

基于Z的Gauss迭代法,存储量大,但收敛性好

N-R法,引入稀疏技术,收敛性好,但计算量与存储量很大

PQ分解法,PQ解耦简化,收敛性稍差,计算速度很快,适合在线分析

【功率方程推导】

节点类型：PQ(负荷节点 n-1-r个),PV(发电机节点 r个),Vδ(平衡节点/参考节点 1个)

直角坐标：Yij=Gij+jBij,Ui=ei+jfi

计算电流：Pi-jQi=Uij=1nYijUj

潮流方程：

ΔPi=Pi-eiai+fibi=0	n-1个

ΔQi=Qi-fiai-eibi=0	n-r-1个

ΔUi2=Ui2-ei2+fi2=0	r个

【NR法—直角坐标】

修正方程：

导数矩阵称为雅可比矩阵

Rii=∂ΔUi2∂ei=-2ei,Rij=0

Sii=∂ΔUi2∂fi=-2fi,Sij=0

【NR法—极坐标法】

极坐标：Yij=Gij+jBij,Ui=Uiejδi

注：δij=δi-δj,n-1个P方程, n-r-1个Q方程

修正方程：

【PQ分解法】

简化1. 由于R<<X,有N<H,M<L,忽略非对角块,

N=0,M=0.

简化2. δij较小,cosδij≈1,Gijsinδij≪Bijcosδij,

于是Hij=UiUjBij=Lij

简化3. Qi≪Ui2Bii，Lii=Ui2Bii=Hii

修正方程：

B是常系数矩阵,运算速度提高.

简化只影响迭代过程,不影响迭代结果.

【稳态运行与控制—无功与电压】

电压偏移：实际电压与额定电压之差,不可避免.

35kV以上±5%,10kV以下±7%,

低压照明+5%-10%,农村电网+7.5%-10%.

事故允许再增5%,但正偏不超过+10%.

电压低损耗大、危及系统稳定性

电压高破坏绝缘、超高压电晕损耗.

无功平衡：无功不能远距离输送。无功平衡要求全系统平衡和局部地区平衡，需要无功补偿。

同步电机的6种运行状态：

φ>0过激运行,电源  φ<0欠激运行,负载

δ>0发电机  δ=0调相机  δ<0电动机

无功电源：

1.发电机(唯一有功电源、基本无功电源),有功备用充足时,让负荷中心发电机少发有功、多发无功

2.同步调相机,优点是调节平滑,电源/负载(升压/降压)均可,可强励 ; 缺点是投资、维护量、损耗大.

3.静电电容,优点是可分散/集中补偿,可分相补偿,投资少,有功损耗少 ; 缺点是电压下降时输出急剧下降,不利于稳定电压.

4.SVC(静止无功补偿器,电感和电容并联并补),优点是调节能力强,特性平滑,反应速度快,可分相补偿,损耗小,维护简单 ; 缺点是电压低时补偿量小,有谐波污染

5.高压线充电电容,高压线固有,无功过剩时电压偏高,需要并联电抗.

中枢点：电压有代表性的母线,要求其到不同负荷点的电压损耗不能太大,如大电厂高压母线、有大量地方负荷的机端母线、大型变电所二次母线.

电压控制：1.发电机励磁电压(难以兼顾机端负荷和远方负荷) 2.变压器分接头,改变变比(有载调压变压器) 3.利用无功补偿控制(并联电容器并补最小负荷时全部切除，同步调相机最大负荷时做无功电源)

【稳态运行与控制—有功与频率】

频率偏移：负荷随机变化,不可避免,50±0.2Hz

一次调频：<10’’内 调速器，有差调节近似直线

二次调频：10’’~3’ 调频器，由部分电厂承担。

三次调频：>3’’ 依负荷曲线在厂机组之间经济合理分配

ab为二次调频,bc为一次调频,cd为负载调节效应

负荷功频静特性KD*=(ΔPD/PDN)/(Δf/fN)

发电机功频静特性KG*=-(ΔPG/PGN)/(Δf/fN)

N台发电机组工频静特性KG*=(KGi*PGi)/PGi

发电机静态调差系数δ=1/KG*

电力系统功频静特性K*=KD*+(PGN/PDN)KG*

切记：选好参考点

按投入时间划分：热备用：旋转备用，运转中的发电设备可发最大功率与实际发电功率之差。  冷备用：未运转的，可随时启动最大发电功率

按用途划分：负荷备用,事故备用,检修备用,国民经济备用

【经济运行与控制】

发电成本特性：CPG=a+bPG+cPG2  ¥/h

传统ED(经济调度)：

目标函数：min CT=Ci(PGi)

约束条件：PGi=PD

等微增率准则：最优解各机组成本微增率相等

考虑发电出力限制：若某机组出力搭界,则将其固定在界上,对剩余机组继续使用等微增率准则,直至满足负荷要求.

下篇·电力系统暂态分析

【暂态分析绪论】

暂态过程类型：波过程(电流、电压波的传播,操作/雷击过电压),电磁暂态过程(电流、电压、磁链等电磁变量快速变化,短线/断线故障),机电暂态过程(机组功率角、转速、系统频率、电压的变化,系统振荡/稳定性破坏)

短路的后果：产生大电流(发热,电磁力),造成低电压,干扰稳定运行

短路电流的组成：无穷大电源t0时刻短路电流

进入稳态所需时间：4~5T

【同步电机建模】

绕组电压方程(6个)：

绕组磁链方程(6个)：

abcfDQ绕组接口方程(6个)：

uD=0 , uQ=0 , uabcf约束

【派克变换】

注意：θa是d轴领先a相的角度, θb=θa-120°

正交化：2/3变为2/3,1/2变为1/2

有名值的派克电压方程：

有名值的派克磁链方程：

标幺值的派克电压方程：

标幺值的派克磁链方程：

Xd=Xad+Xdl , Xf=Xad+Xfl , XD=Xad+XDl

Xq=Xaq+Xdl , XQ=Xaq+XQl

【短路分析】

abc绕组电流的交流(直流)分量 对应 dq0绕组电流的直流(交流)分量

【超暂态过程】

励磁绕组直流电流不衰减,而D绕组直流电流衰减,引起d绕组直流分量衰减.此时,q轴与0轴的直流分量为0.

d轴超暂态电抗：

d轴超暂态电流起始值：

Id''=Eq0'/Xd''     Eq0'=Xadif0

d轴超暂态电流终止值：

Id'=Eq0'/Xd'

d轴超暂态电流时间常数：

Td''=XD''/rD

【暂态过程】

D绕组电流已衰减为0,即忽略阻尼绕组,励磁绕组直流电流衰减,引起d绕组直流分量衰减到稳态.

d轴暂态电抗：

Xd'=Xdl+11/Xad+1/Xfl=Xd-XadXf

d轴暂态电流起始值：

Id'=Eq0'/Xd'， Eq0'=Xadif0

d轴暂态电流终止值：

Id=Eq0/(Xdl+Xad)

(空载时, Eq0'=Eq0)

d轴暂态电流时间常数：

Td'=Xf'/rf=(Xd-Xad2Xd)/rf=(Xd'/Xd)Td0

【综合过程】

d轴直流电流：

Idt=Id''-Id'e-tTd''+Id'-Ide-tTd'+Id

q轴、0轴直流电流：

Iqt=0    I0t=0

a相短路电流的直流分量：

短路瞬间a相电流不能突变,因此将感应出直流分量ia=t=-Id''cosθa0e-t/Ta

a相总的短路电流：

iat=-Id''cosθa0e-t/Ta+Id(t)cosθa

短路容量(标幺值)：

SF*=IF*=1/(X∑*)

冲击电流最大值：

t=1/2T=0.01ms时,Kim=1+e-0.01/Ta

【对称分量法】：a=ej120°

任意一组三相的电压均可唯一分解为正负零序分量,且三个分量作用在对称系统时互相解耦,独立,可以进行叠加计算.

|  | X1正序 | X2负序 | X0零序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机 | Xd''/Xd'/Xd | (Xd''+Xq'')/2 | Xdl+3Xn |
| 阻抗 | X-Xm | X-Xm | X+2Xm |
| 变压器 | Xp+XS | Xp+XS | Xp+XS |

注意：变压器如果是∆接法,串入Z相当于每侧增加1/3Z.0解法,相当于每相串入3Z.

Y接:1、3打开 ; Y0接:1合3开 ; ∆接:1开3合

【复合序网】

金属性短路：直接短路接地

非金属性短路：电弧短路等,经阻抗接地

三个序网3个方程(发电机惯例),短路故障接口

3个方程

正序等效原则：

Ia1=Eaj(X1+X∆),Ia2与Ia3根据电路拓扑得到

故障电流点电流：IF=m*Ia1

|  | X∆ | m |
| --- | --- | --- |
| F(3) | 0 | 1 (负序、零序电流为0) |
| F(2) | X2 | 3 正负并联零序断开 |
|  | X2+Zf | Zf串接 |
| F(1) | X2+X0 | 3 三序串联 |
|  | X0换为X0+3Zf | 3Zf串接 |
| F(1,1) | X2X0X2+X0 | 3∙1-X2X0(X2+X0)2 三序并联 |
|  | X0换为X0+3Zf | Zf串在负零序间 |

【非全相运行】

单相断线：三序网并联

两相断线：三序网串联

下篇·电力系统稳定性分析

【电力系统稳定性】

两个要素：平衡点,干扰大小

两种含义：能否回到原平衡点,新平衡点能否接受

三种分类：静态稳定、暂态稳定、动态稳定

简化后的同步发电机数学模型：

同步发电机相量图：

隐极单机无穷大系统功角方程：

凸极单机无穷大系统功角方程：

【静态稳定】

Eq恒定时同步功率系数：SEq=dEq/dδ>0稳定

静态稳定储备系数：KP=Pmax-P0/P0

提高静态稳定性：提高Pmax可以提高稳定性,因此可提高电压,增加励磁,减小电抗(分裂,电容补偿)

特征方程：

【暂态稳定】

功角特性：假定E'不变

P∑=E'UX∑sinδ

故障前：XI=Xd'+XT1+XL/2+XT2

PI=E'UXIsinδ=PIMsinδ

故障中：XII=Xk+Xj+XkXj/X∆

PII=E'UXIIsinδ=PIIMsinδ

故障后：XIII=Xd'+XT1+XL+XT2

PIII=E'UXIIIsinδ=PIIIMsinδ

等面积定则：发电机加速面积=减速面积,可稳定

δ0初始功角 , δC故障切除角 , δcr极限切除角

δh,P0与曲线Ⅲ交点,δh=π-sin-1(P0/PIIIM)

根据转子运动方程求极限切除时间tcr

提高暂态稳定性：快速切除故障δC,提高输出功率Pe,减少原动机输出P0

【继电保护】

四大要求：可靠性(既不拒动,也不误动),选择性(最小范围切除故障,保证非故障部分供电),快速性(最短的时间切除故障),灵敏性(反应故障的能力)

电流继电器(LJ) 动作电流Idz·J>返回电流Ifh·J,返回系数Kfh=Idz·J/Ifh·J 应>0.85

最大短路电流：最大运行方式下三相短路

最小短路电流：最小运行方式下两相相间短路

[第一段电流保护]：电流速断保护

整定：Idz·4'=Kk'IBmax(下一段出口的最大短路电流)

(应有Kk'=1.2~1.3)

动作延时：∆t=0

校验：①Idmin是4段最小短路电流,与Idz·4'的交点为可靠保护范围l4',l4%=l4'/L4,不得小于15%~20%②速断保护灵敏度系数Klm4'=IAmin/Idz必须>2.0

[二段保护]：限时电流速断保护

保护线路全长并延伸到下一线路,具有动作时限

整定：线路3的一段保护区末端短路时不动作即

Idz·4''=Kk''Idz·3' 应有Kk''=1.1~1.2

动作延时：∆t=0.5s

校验：Klm4''=IBmin/Idz·4'' 必须1.3~1.5

(若不合格,可以减小动作电流并增加延时)

[三段保护]：定时限过电流保护

保护范围从4首到3末端

整定：1.躲开最大负载电流 2.返回电流大于自启动电流

Idz'''=Kk'''Ifz·max  应有Kk'''=1.15~1.25

动作延时：∆t=1.0s

校验：#4的近后备Klm4'''=IdBmin/Idz·4'''  应1.3~1.5

#3的远后备Klm4'''=IdCmin/Idz·4'''  应>1.2